一、项目背景

南京师范大学中北学院数据中心两台精密空调，一台为60KW双系统空调，另一台为70KW双系统空调。设备于2017年启用，室外机严重老化，翅片多处出现堆叠、变形、腐蚀。空调系统工作过程中多次出现高压报警，室外机目前无法满足正常使用要求。

空调外机情况：

二、改造方案

1、新增两台空调室外机，置换两台已严重老化的空调室外机。空调外机选型按照环境40°选型，提高空调外机散热量，提高空调运行稳定性。

2、改善空调外机散热条件。空调室外机位置向南侧平移并增加空调支架，抬高空调外机以改善空调外机散热条件。对原有空调外机安装条件进行精密空调室外机进行更新，针对目前室外机安装条件进行抬高以改善散热环境。

空调外机抬高参考示例：

三、改造清单(预估)

| 序号 | 名 称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60KW空调室外机 | LDF70 | 维谛 | 台 | 1 |
| 2 | 70KW空调室外机 | LDF85 | 维谛 | 台 | 1 |
| 3 | 铜管及保温 | 16/25 | 国优 | 米 | 80 |
| 4 | 室外机供电电缆 | 5*2.5mm | 国优 | 米 | 40 |
| 5 | 室外机通讯电缆 | 2*1.5mm | 国优 | 米 | 40 |
| 6 | 线管 | PVC32 | 国优 | 米 | 40 |
| 7 | 水泥墩加型钢支架 | 8号槽钢 | 国优 | 套 | 2 |
| 8 | 制冷剂 | R22 | 霍尼韦尔 | 瓶 | 4 |
| 9 | 安装费 |  |  |  |  |