2026年南京师范大学中北学院1-8号高压配电房运维服务+在线监控预警服务采购
1、 项目名称：2026年南京师范大学中北学院1-8号高压配电房运维服务+在线监控预警服务采购
二、本项目的采购预算价：人民币8万元
三、项目基本情况及项目需求
南京师范大学中北学院共分为一期、二期工程，其中一期工程2017年9月正式投入使用，一期范围共有5个高压配电房及一台室外美式变压器，二期工程2019年9月正式投入使用，二期范围共有三个高压配电房，学院共计8个室内高压配电房，均为干式变压器。
2025年根据《中华人民共和国电力行业标准DL/T 596-2021电力设备预防性试验规程》要求，对南京师范大学中北学院电力变压器以及高压柜进行了预防性试验，保障校园内电力系统安全运行，加强安全生产防患于未然。并委托维保单位：江苏超能电力科技有限公司进行了为期1年的运维服务，对配电房加装了在线监控预警功能，可实现实时对配电房用电情况进行记录、分析、预警等功能。
现2025年度维保巡检合同已经到期，但学院依然需要引进一家专业单位对高压配电房进行专业的运维巡检，并继续使用在线监控预警服务，实时对学院配供电设施进行监控，确保安全使用。
四、服务内容：
(一）电力运维服务
1、线下运维服务
一、每月一次安全巡检，特殊异常天气加强巡检，内容包含：
1、高低压电气设备电力参数、设备仪表、微机保护装置是否正常；
2、检查配电房环境、设备、电缆是否存在安全隐患；
3、每月为用户提供一份专业巡检分析报告。
二、24小时抢修服务，内容包含：
对于用户涉及的变压器、开关柜、电缆等电气设备损坏及停电事故进行抢修工作。在接到用户抢修通知后 30 分钟内到达现场进行抢修工作。
三、设备定期除尘
每年对用户高低压柜及变压器进行清灰除尘，防止设备积灰造成发热或引发短路。
四、应急演练服务
1.每年一次（错峰），服务单位需编制应急演练方案经院方批准；
2.参与应急演练人员需持有电工证；
3.配合校方做好每年停电应急演练并配合提供相应资料。
五、备品备件应急供应
为用户提供设备内部元器件采购更换服务，元器件采购价格不高于市场价，并安排技术人员在元器件到现场4小时内更换完毕。维修费用一事一结。
六、增减容等供电手续办理
为用户提供新上、增容、减容等手续办理服务，用户仅需配合提供相关资料。
七、配电房目视化标准
为用户提供配电房安全管理目视化标准设计，具体包含配电房运维制度、安全警示标识、区域划分标识等。
（二）、线上平台服务：
一、7×24小时实时预警
平台管理人员7*24小时实时监测，发现异常报警，快速完成诊断，通过线下联动，及时除隐患消，恢复供电。
二、设备运行状态监测
全方位实时监测电流、电压、温度、谐波、漏电流、功率因数等主要参数，通过系统专家模型分析，计算出客户的安全等级，随时掌握配电系统运行状态。
三、设备全生命周期管理
建立配电设备电子台账，给每台设备制定生命周期管理方案，使设备都有对应的“身份证”。发生故障时能立即调取该设备的相关信息（图纸、厂家、生产日期、安装位置、保养周期），确保运维人员及时排除故障、联系厂家。
四、用电数据分析与建议
系统每月自动发送月度用电分析报告，根据用电数据给出安全性评估及能耗诊断
提供年度用电情况分析报告，对全年的用电情况给出合理化建议。
五、手机电脑远程查询
提供手机APP及电脑端软件登录，客户能随时掌握用电情况，各种报表对比轻松获得；发生电气故障及时推送信息，避免事故扩大，降低损失。
（三）智能运维系统管理服务
1.配电房的远程运维
运行维护远程运维云平台，实现对视频监控子系统、配电房一次二次接线图、供配电参数监视（智能三相电量监测仪，监测UPS输出配电柜220V/380V低压供配电参数）、抢修派单系统（发生用电故障系统自动派单至用户端）、入侵检测子系统统一监控管理。实现以配电房为单位，对配电房内进行远程数据监测。
2.配电房的报警数据、故障数据的远程检测
通过智能运维系统平台，及时发现电流、电压异常数据（过载、过流、短路），及时发出报警信号，启动报警装置。电气设备或线路出现异常情况，能通过系统平台检测出相关联故障并及时消除，预防电气火灾发生。每月提供用电安全分析报告一份。
3.配电房数据统计管理
通过电力监测设备，对配电房高低压柜设备进行数据采集，每月自动产生数据报表，通过用电数据分析，及时排查电气隐患，合理调整用电设备，定期开展对供用电设备的检测、维护、保养工作，以保障设备的安全高效，节能降耗；系统应能建立设备资产台账，对运维范围内所维护的电气设备及图纸资料进行统一数据录入，并能及时更新。
4.数据保密及安全
智能运维平台须对服务器数据库加密，防止数据外泄。
5、 配电房情况明细
	中北学院1号配电房运维明细（南苑食堂西侧）

	项次
	运维巡检项目
	规格
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	20kV变压器
	1250kVA、1600kVA
	台
	2
	
	
	1、对所有用电设备进行安全用电检查（螺丝、桩头、指示、开关状态、外观、电压、电流、功率因数等）

	2
	20kV所用变
	30kVA
	台
	1
	
	
	2、对所有用电设备连接处进行红外测

	3
	20kV高压柜及开关
	20kV断路器
	台
	19
	
	
	3、目视化环境检查(卫生、标识牌、有无异味、照明等）

	4
	低压柜
	0.4KV
	台
	2
	
	
	

	中北学院2号配电房运维明细（2号公寓庭院内）

	5
	20kV变压器
	1250kVA、1000kVA
	台
	2
	
	
	1、对所有用电设备进行安全用电检查（螺丝、桩头、指示、开关状态、外观、电压、电流、功率因数等

	6
	20kV高压柜及开关
	20kV断路器
	台
	4
	
	
	2、对所有用电设备连接处进行红外测

	7
	低压柜
	0.4KV
	系统
	2
	
	
	3、目视化环境检查(卫生、标识牌、有无异味、照明等）

	中北学院3号配电房运维明细（理工a庭院内）

	8
	20kV变压器
	1000kVA、800kVA、
	台
	3
	
	
	1、对所有用电设备进行安全用电检查（螺丝、桩头、指示、开关状态、外观、电压、电流、功率因数等

	
	
	500kVA
	
	
	
	
	2、对所有用电设备连接处进行红外测

	9
	20kV高压柜及开关
	20kV断路器
	台
	5
	
	
	3、目视化环境检查(卫生、标识牌、有无异味、照明等）

	10
	低压柜
	0.4KV
	系统
	3
	
	
	

	中北学院4号配电房运维明细（美术楼西侧）

	11
	20kV变压器
	1000kVA、400kVA
	台
	2
	
	
	1、对所有用电设备进行安全用电检查（螺丝、桩头、指示、开关状态、外观、电压、电流、功率因数等

	12
	20kV高压柜及开关
	20kV断路器
	台
	4
	
	
	2、对所有用电设备连接处进行红外测

	13
	低压柜
	0.4KV
	系统
	2
	
	
	3、目视化环境检查(卫生、标识牌、有无异味、照明等）

	中北学院5号配电房运维明细（理工b东侧）

	14
	20kV变压器
	1600kVA、315kVA
	台
	2
	
	
	1、对所有用电设备进行安全用电检查（螺丝、桩头、指示、开关状态、外观、电压、电流、功率因数等

	15
	20kV高压柜及开关
	20kV断路器
	台
	4
	
	
	2、对所有用电设备连接处进行红外测

	16
	低压柜
	0.4KV
	系统
	2
	
	
	3、目视化环境检查(卫生、标识牌、有无异味、照明等）

	中北学院6号配电房运维明细（北苑食堂南侧）

	17
	20kV变压器
	1000kVA、1250kVA、
	台
	3
	
	
	1、对所有用电设备进行安全用电检查（螺丝、桩头、指示、开关状态、外观、电压、电流、功率因数等

	
	
	1250kVA
	
	
	
	
	2、对所有用电设备连接处进行红外测

	18
	20kV高压柜及开关
	20kV断路器
	台
	5
	
	
	3、目视化环境检查(卫生、标识牌、有无异味、照明等）

	19
	低压柜
	0.4KV
	系统
	3
	
	
	

	中北学院7号配电房运维明细（7号公寓庭院）

	20
	20kV变压器
	1250kVA、1250kVA、
	台
	3
	
	
	1、对所有用电设备进行安全用电检查（螺丝、桩头、指示、开关状态、外观、电压、电流、功率因数等

	
	
	500kVA
	
	
	
	
	2、对所有用电设备连接处进行红外测

	21
	20kV高压柜及开关
	20kV断路器
	台
	5
	
	
	3、目视化环境检查(卫生、标识牌、有无异味、照明等）

	22
	低压柜
	0.4KV
	系统
	3
	
	
	

	中北学院8号配电房运维明细（图书馆北侧）

	23
	20kV变压器
	1600kVA、1600kVA 1000kVA
	台
	4
	
	
	1、对所有用电设备进行安全用电检查（螺丝、桩头、指示、开关状态、外观、电压、电流、功率因数等

	24
	20kV高压柜及开关
	20kV断路器
	台
	11
	
	
	2、对所有用电设备连接处进行红外测

	25
	低压柜
	0.4KV
	系统
	4
	
	
	3、目视化环境检查(卫生、标识牌、有无异味、照明等）

	其他综合运维服务明细

	26
	线上电力运维服务(含云平台服务）
	7*24小时后台专家组大数据分析，实时监测和报警务。智慧用电平台标准版V1.1.0及手机APP服务(包含服务器租赁、流量费用）
	批
	1
	
	
	包含服务器租赁费用、流量费用、平台维护费用

	27
	电力抢修服务
	7*24小时提供电力抢修服务
	批
	1
	
	
	

	28
	安全工器具检测
	/
	项
	1
	
	
	对8个配电房安全工器具进行定期的检测

	29
	合计（元/年）
	人民币（大写）：
	
	1、包含20KV电气元器件应急供应（按市场价结算）

	
	
	
	
	2、此价格为含税价


六、资质要求：
1、响应人具有独立法人资格，提供营业执照（副本）。（提供营业执照副本复印件，加盖公章）；
2、响应人具有电力工程施工总承包三级及以上资质（或者输变电工程专业承包三级及以上资质）（提供证书复印件，加盖公章）；
3、响应人具有国家电力监管委员会颁发的承装(修、试)电力设施许可证四级及以上资质（提供证书复印件，加盖公章）；
4、具有履行合同所必需的专业技术能力（人员高压操作证、技能等级证书）
5、参加本次采购活动近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书，格式自拟，重大违法记录是指响应人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额等行政处罚）。
[bookmark: _GoBack]6、2020年1月1日起至今未被国家财政部指定的信用记录查询渠道（“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行主体、重大税收违法案件当事主体、政府采购严重违法失信行为当事主体等严重失信记录名单的。
