
南师大中北学院2026年暑假部分供水管道更换施工方案
[bookmark: heading_0]一、现场概况
学院南大门校徽周边管道多次出现破裂，抢修施工难度较大，且影响校园整体美观，在多次维修过程中发现管道回填物多为建筑垃圾、石块无管道回填砂垫层，部分管段管材性能老化，无法满足日常供水稳定性及消防安全标准，2026年五一假期期间出现柏油路下管道破裂，考虑到进出主干道车辆通行需求未进行道路破拆施工，临时封堵截断过路管道。为彻底解决管道隐患，保障供水系统安全、稳定、高效运行，提升供水水质与管网输水能力，现计划于2026年暑假对正乐楼东南角至正德楼西南角管段进行专项更换施工涵盖一次供水管道（DN300mm）、消防喷淋管道（DN160mm）及室内消火栓管道（DN200MM）。本施工区域管线分布密集，周边涉及现有绿化、道路、弱电管线、雨污水管线等设施，施工需做好成品保护，最大限度降低施工对周边环境的影响。
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本次施工仅针对正乐楼东南角至正德楼西南角部分区域供水管道局部更换，不涉及全线管网改造，具体施工内容如下：
1.现场勘查定位：对需更换的老旧管道进行精准定位，核查管道管径、埋深、走向，排查周边各类地下管线分布情况，标记施工范围及开挖区域，形成现场勘查记录。
2.停水封堵作业：根据施工范围，提前关闭上下游控制阀门，对施工管段进行停水、泄压、封堵处理，排查管内余水并彻底排空，做好止水防护，防止施工渗水、积水影响作业。
3.土方开挖与清运：采用人工配合机械方式进行沟槽开挖，严格控制开挖深度、宽度，避免超挖、扰动原土层及周边管线；对开挖土方分类堆放，多余渣土、建筑垃圾及时清运出场，保持施工现场整洁。
4.老旧管道拆除：安全拆除原有供水管道及配套管件、法兰、接头等配件，拆除过程中避免损坏保留管段及附属设施。
5.新管道安装铺设：按照设计规范铺设全新供水管道及配套弯头、三通、阀门、缩节等配件，保证管道坡度、埋深、接口精度符合施工标准，管道对接严密、牢固，无错位、松动问题。
6.水压试验与检漏：管道安装完成后，进行分段、整体水压强度试验及严密性试验，严格按照供水管道施工标准稳压、检漏，确保管道无渗漏、压降达标，试验合格后方可进行后续施工。
7.沟槽回填复原：水压试验合格后，对沟槽进行分层回填、夯实，采用合格回填沙垫层、土料，分层压实，恢复原有柏油路面、铺装等现场原貌。
8.通水调试与收尾：拆除封堵、开启阀门，恢复区域供水，对新管道进行通水冲洗、消毒处理，排查通水后管道运行状态，检查水压、水流稳定性，完成现场施工收尾、垃圾清理、场地复原工作。
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组建专业施工班组，所有作业人员具备供水管道施工经验，具体配置如下：
1.项目负责人1名：统筹现场施工、进度、安全、质量管控，对接甲方及周边协调工作；
2.管道作业工2-3名：负责管道拆除、安装、对接、检漏等核心作业；
3.土方作业工1名：负责沟槽开挖、回填、渣土清运；
4.辅助工人2名：负责现场清理、材料搬运、设备辅助作业。
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配备齐全施工机械设备，确保设备性能完好、检验合格，主要包括：挖掘机、水泵、试压泵、切割机、热熔机/焊机、卷尺、水平仪、安全帽、安全警示设备、应急抽水设备、运输车辆等。
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所有施工材料必须符合国家供水管道施工标准，具备产品合格证、检测报告，严禁使用劣质、三无材料：
1.主体管材：根据原有管道规格，选用符合国标PE钢丝骨架管给水管，耐腐蚀、抗老化、承压能力达标；
2.配套配件：同规格弯头、三通、法兰、阀门、伸缩节、密封垫、螺栓等全套配件；
3.辅助材料：回填土、黄沙、水泥等辅助施工材料。
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1.严格遵循《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268）及地方供水工程施工标准开展作业，所有施工工序合规、规范。
2.管道开挖前必须完成管线复核，精准定位，杜绝挖断现有水电、弱电管线，沟槽开挖坡度、深度符合规范，防止沟槽坍塌。
3.新管道安装顺直、坡度均匀，接口密封严密，管件安装位置准确，固定牢固，无扭曲、弯折、松动现象。
4.水压试验严格执行标准，稳压时间、压力值达标，全程无渗漏、无明显压降。
5.沟槽回填分层夯实，压实度达标，路面、绿化恢复后平整完好，无沉降、破损隐患。
6.施工完成后管道通水正常，水压稳定，无渗漏、堵塞、异响，水质干净无杂质，满足日常供水使用要求。
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1.施工现场必须设置安全警示标志、围挡、夜间警示灯，做好区域隔离，禁止无关人员、车辆进入施工区域，保障通行安全。
2.作业人员全程佩戴安全防护用具，高空、沟槽作业严格遵守安全规范，做好防坍塌、防坠落、防触电防护措施。
3.停水、通水作业提前报备，提前通知周边用户，合理安排施工时段，最大限度缩短停水时长，减少用户用水影响。
4.施工过程中做好扬尘、噪音管控，渣土及时覆盖、清运；施工垃圾日产日清，保持现场整洁。
5.配备应急物资与应急处置方案，针对管道爆管、沟槽坍塌、漏水积水等突发情况，可快速处置，规避安全事故及财产损失。
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本项目根据实际更换管道长度、施工难度合理规划工期，整体施工工期控制在10-15个工作日（特殊天气、突发情况可顺延，提前报备甲方），严格把控各工序进度，高效完成施工、试验、复原全流程作业。
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1.施工资料齐全完整，包含现场勘查记录、材料合格证、检测报告、水压试验记录、施工日志等资料；
2.新管道安装规范、外观完好，接口无渗漏、无破损，管件安装合规；
3.水压试验、严密性试验全部合格，数据达标；
4.沟槽回填压实、场地复原完好，路面、铺装无破损、沉降；
5.通水调试正常，管网水压稳定、供水顺畅，无漏水、积水隐患，满足正常供水使用需求。
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1. 施工单位需全程服从甲方现场管理，严格按照施工方案及规范作业，不得私自变更施工范围、管材规格及施工工艺；
2. 施工过程中造成的现场破损、垃圾污染，由施工单位全权负责修复、清理；
3. 工程完工后提供质保服务，质保期内出现管道渗漏、安装质量问题，施工单位无条件免费返修。
九、工程量清单及最高限价
本工程量清单依据现场实测编制，涵盖沟槽开挖、管道安装、阀门安装、阀门井砌筑、水压试验、回填压实、铺装及道路恢复等全部工作内容；最高限价为人民币玖万捌仟元整（¥98000），报价超过此限价视为无效投标。
	工程量清单

	
	工程地址（项目名称）：正乐楼东南角至正德楼西南角管道更换施工

	
	项目
	单位
	工程量
	单价
	合价
	主要材料及工艺说明

	1
	挖机破地、挖土、回土
	台班
	13
	
	
	挖机破混凝土、挖土、回土含运费（供水管上方混凝土较厚50-100cm不等）

	2
	PE200水管
	米
	65
	
	
	PE200钢丝骨架管

	3
	PE200电熔束节
	个
	12
	
	
	配套管件配件

	4
	PE315水管
	米
	65
	
	
	PE315钢丝骨架管

	5
	PE315电熔束节
	个
	12
	
	
	配套管件配件

	6
	PE160水管
	米
	65
	
	
	PE160钢丝骨架管

	7
	PE160电熔束节
	个
	12
	
	
	配套管件配件

	8
	黄沙垫层
	吨
	18
	
	
	管道黄沙垫层

	9
	铺贴路面浇基础
	平方
	59.8
	
	
	C25混凝土现浇面

	10
	沥青铺装
	平方
	16.5
	
	
	含材料、施工专用机械费用

	11
	大理石铺贴
	平方
	32
	
	
	加工黄金麻大理石规格：30*30 20*20铺贴弧形

	12
	石材透水砖铺贴
	平方
	4.8
	
	
	与原透水砖颜色规格一致

	13
	垃圾清运
	车
	24
	
	
	施工现场清理垃圾及外运

	14
	DN300闸阀
	套
	1
	
	
	DN300远大暗杆闸阀、橡胶垫、螺栓

	15
	DN150闸阀
	套
	1
	
	
	DN150远大暗杆闸阀、橡胶垫、螺栓

	16
	DN200闸阀
	套
	1
	
	
	DN200远大暗杆闸阀、橡胶垫、螺栓

	17
	砖砌阀门井
	项
	1
	
	
	空心砖水泥黄沙

	18
	井圈井盖
	套
	1
	
	
	根据阀门井预制

	19
	土方回填
	立方
	50
	
	
	素土回填洞坑夯实、土方、机械费运输费

	20
	维修费
	项
	1
	
	
	人工切割管道、抽出水管多余用水、安装PE200、300、160水管、束节、阀门等附件 

	报价单位（盖章）：                                  工程总造价：      元


10、 资质要求
1. 施工单位为合法注册的独立法人企业，具备独立承担民事责任的能力，营业执照经营范围包含工程施工、给排水工程施工等相关内容。
2. 近2024年1月至今具备同类PE钢丝骨架管供水管道更换、维修工程施工业绩（提供证明材料不低于3份），履约信誉良好。 
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