南师大中北学院2026年消防水泵房设施改造施工方案
[bookmark: heading_0]一、项目概况及现场勘察
1.学院南苑食堂地下一层消防水泵房内的部分管道、阀门及其它组件和两个湿式报警阀锈蚀严重，丧失了应有的功能。水池多年没有清洗，使得消防用水水质不达标，严重影响了消防安全，属重大安全隐患，为彻底解决此项隐患，保障消防给水系统安全、稳定、高效运行，提高防火灭火能力，保障人生安全和财产安全，现计划于2026年暑假对南苑食堂地下一层消防水泵房内相关设备，进行专项更换施工改造，施工需做好成品保护，最大限度降低施工对周边环境的影响。
2.勘察方式为集中勘察，时间为：2026年7月8日上午10-11点
[bookmark: _GoBack]联系人：景老师  联系方式：18852838016
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本次施工仅针对南苑食堂地下一层消防水泵房内的部分管道、阀门及其它组件和两个湿式报警阀的更换（包含一台消防水泵漏水维修和管道刷漆、水池清洗），不涉及全线管网改造，具体施工内容如下：
1.现场勘查定位：对需更换的水泵房相关设备进行精准定位，核查规格型号数量等分布情况，标记施工范围，形成现场勘查记录。
2.停水封堵作业：根据施工范围，提前上报，关闭上下游控制阀门，对施工部位进行停水、泄压、清洗、封堵处理，排查管内余水并彻底排空，做好止水防护，防止施工渗水、积水影响作业。
3.老旧设备拆除：安全拆除原有老旧设备及配套管件、法兰、接头等配件，拆除过程中避免损坏保留好原设备及管段及附属设施。
5.新设备安装铺设：按照设计规范更换新设备、管道及配套等配件，保证新设备、管道坡度、接口精度符合施工标准，管道对接严密、牢固，无错位、松动问题。
6.水压试验与检漏：设备安装完成后，进行分段、整体水压强度试验及严密性试验，严格按照水泵房施工标准稳压、检漏，确保更换后各相关设备、管道无渗漏、压降达标，试验合格后方可进行后续施工。
7.通水调试与收尾：拆除封堵、开启阀门，恢复供水，对新换设备及管道进行通水冲洗、消毒处理，排查通水后运行状态，检查水压、水流稳定性，完成现场施工收尾、垃圾清理、场地复原工作。
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组建专业施工班组，所有作业人员具备水泵房设备及管道施工经验，具体配置如下：
1.项目负责人1名：统筹现场施工、进度、安全、质量管控，对接甲方及周边协调工作；
2.设备更换作业工2-3名：负责旧设备及管道拆除、安装、对接、检漏等核心作业；
3.辅助工人2名：负责现场清理、材料搬运、配合、设备辅助作业。
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配备齐全施工机械设备，确保设备性能完好、检验合格，主要包括：套丝机、切割机、热熔机/焊机、阀门、管钳、油漆刷、卷尺、水平仪、安全帽、清洗工具、安全警示设备、应急抽水设备、运输车辆等。
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所有施工材料必须符合国家消防施工标准，具备产品合格证、检测报告，严禁使用劣质、三无材料：
1.主体设备：根据原有设备规格，选用符合国标的规格型号设备，耐腐蚀、抗老化、承压能力达标；
2.配套配件：同规格弯头、三通、法兰、阀门、伸缩节、密封垫、螺栓等全套配件；
3.辅助材料：卡箍、生料带、液体生料带等辅助施工材料。
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1.严格遵循国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014《消防设施通用规范》GB 55036-2022施工标准开展作业，所有施工工序合规、规范。
2.设备更换前必须完成设备复核，精准定位，杜绝盲目施工，造成损失，各工序符合规范，防止擅自主张。
3.新设备及管道安装坡度均匀，接口密封严密，管件安装位置准确，固定牢固，无扭曲、弯折、松动现象。
4.水压试验严格执行标准，稳压时间、压力值达标，全程无渗漏、无明显压降。
6.施工完成后管道通水正常，水压稳定，更换的设备无渗漏、堵塞、异响，水质干净无杂质，满足日常供水使用要求。
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1.施工现场必须设置安全警示标志，做好区域隔离，禁止无关人员进入施工区域，保障通道畅通安全。
2.作业人员全程佩戴安全防护用具，高空、沟槽作业严格遵守安全规范，做好防坍塌、防坠落、防触电防护措施。
3.停水、通水作业提前报备校方，合理安排施工时段，最大限度缩短停水时长，减少消防水池缺水风险。
4.施工过程中做好噪音管控、垃圾清运；施工垃圾日产日清，保持现场整洁。
5.配备应急物资与应急处置方案，针对施工等突发情况，可快速处置，规避安全事故及财产损失。
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本项目根据实际更换设备、管道长度、水池清洗、施工难度合理规划工期，整体施工工期控制在15-20个工作日（特殊天气、突发情况可顺延，提前报甲方批准），严格把控各工序进度，高效完成施工、试验、复原全流程作业。
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1.施工资料齐全完整，包含现场勘查记录、材料合格证、检测报告、水压试验记录、施工日志等资料；
2.新设备、管道安装规范、外观完好，接口无渗漏、无破损，管件安装合规；
3.水压试验、严密性试验全部合格，数据达标；
4.泵房通水调试设备正常，管网水压稳定、供水顺畅，无漏水、积水隐患，满足正常供水使用需求。
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1.施工单位需全程服从甲方现场管理，严格按照施工方案及规范作业，不得私自变更施工范围、设备、管材规格及施工工艺；
2.施工过程中造成的现场破损、垃圾污染，由施工单位全权负责修复、清理；
3.工程完工后，提供至少两年的质保服务，新设备在质保期内出现渗漏、安装质量问题，施工单位无条件免费返修。
九、工程量清单及最高限价
本工程量清单依据现场实测编制，涵盖设备拆装、管道安装、阀门安装、水压试验、水池清洗等全部工作内容；最高限价为人民币玖万捌仟元整（¥55000），报价超过此限价视为无效投标。
	消防水泵房维修保养报价

	序号
	材料名称
	规格
	材质
	单位
	数量

	1
	湿式报警阀更换
	DN150      
	铸铁
	个
	2

	2
	手轮蝶阀更换
	DN200
	铸铁铜芯
	个
	2

	3
	信号蝶阀更换
	DN150
	铸铁铜芯
	个
	4

	4
	丫型过虑器更换
	DN250
	铸铁
	个
	1 

	5
	明杆闸阀更换
	DN250
	铸铁铜芯
	个
	1

	6
	橡胶软接头更换
	DN250
	橡胶
	个
	1 

	7
	压力表更换
	1.6MPa
	
	套
	1

	8
	明杆闸阀更换
	DN200
	铸铁铜芯
	个
	1

	9
	转换法兰更换
	DN250
	钢制
	套
	3

	10
	泄压阀更换
	DN150
	铸铁
	个
	1

	11
	泄压阀更换
	DN80
	铸铁
	个
	1

	12
	工艺管
	DN250
	
	个
	1

	13
	泵房管道重新做防
腐刷漆
	消防管道160米和5个水泵槽钢基础刷防腐漆
	
	项
	1

	14
	消防水泵维修、打黄油
	90KW的水泵，存在漏水情况，需拆开检修
	
	项
	1

	15
	水锤消除器更换
	DN200
	铸铁
	个
	5 

	16
	清洗水箱
	
	
	m³
	450m³

	报价单位（盖章）：                       工程总造价：      元



10、 资质要求
1. 施工单位为合法注册的独立法人企业，具备独立承担民事责任的能力，营业执照经营范围包含工程施工、给排水工程施工等相关内容，具备消防设施工程专业承包二级及以上资质。
2. 2024年1月至今具备消防水泵房设备及管道更换、维修工程施工业绩（提供证明材料不低于3份，每份业绩总金额不低于5万元），履约信誉良好。 


