二号公寓北侧商用门面房电路扩容电缆铺设采购需求

- 项目需求

- 根据二号公寓北侧商用门面房使用需求，将该区域分为KFC及世纪华联超市，经营商户测算提出的用电需求，原公寓楼层配电荷载设计无法满足其经营用电需求。现场勘察后根据实际情况，制定以下电路扩容改造方案。

- 铺设安装要求

- 电缆铺设：由公寓庭院内高压配电房低压侧接出扩容电缆（YJV95mm²*4+50mm²*1）经室内桥架铺设至1层北侧配电间。接入配电间后经定制配电柜分线经桥架接入门面房指定位置。世纪华联超市用电电缆（YJV16mm²*3+10mm²*2）校方已经另行铺设，待整合扩容电缆铺设到位，进行安装供电。

- 定制配电箱：配电柜内安装315A-4P漏保总开分为2路4P-250A+100A漏保分开关加装避雷器及分开关单独计量互感器电表及接地桩。

- 线缆及增设桥架铺设：所有线缆经桥架铺设，铺设过程中转弯位置必须使用滑块滑轮，防止线缆磨损割伤绝缘层，不允许拆除切割吊筋铺设。所有开孔位置过线过桥架的开孔位置，铺设后恢复盖板及孔洞封堵（绝缘阻燃油泥封堵）。

- 主要部件品牌要求

- 定制配电柜内塑壳开关：正泰、西门子、ABB。（三选一）

- 线缆：江南线缆、远东电缆、上上电缆或同档次国标电缆。

- 辅材：国标辅材。

- 抽屉开关扩容：必须为与原开关同框架西门子3VT系列315A开关。

- 四、项目预算：8.8万元

- 五、供应商资质及质保要求

- 提供有效的营业执照复印件（加盖公章），经营范围含电线电缆销售、电气设备销售、电力工程施工相关内容。

- 近 3 年内无重大质量事故、安全事故记录（提供承诺函）。

- 验收合格后质保期12个月（提供承诺函）。

- 六、工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆线及铺设 | YJV95mm²*4+50mm²*1 | 米 | 170 |  |  | 需考虑接线冗余 |
| 2 | 配电箱定制 | 1500*700*400mm外壳定制 | 个 | 1 |  |  | 315A-4P漏保总开分为2路4P-250A+100A漏保分开关加装避雷器及分开关单独计量互感器电表及接地桩 |
| 3 | 脚手架租赁 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 线缆头制作安装及封堵 |  | 项 | 1 |  |  | 含辅材、低压侧柜内安装、封堵等 |
| 5 | 防火桥架 | 200*100*1.2mm | 米 | 5 |  |  | 含墙面开孔安装 |
| 6 | 抽屉开关扩容 | 原高压配电房抽屉开关扩容至315A | 台 | 1 |  |  | 西门子3VT-315A |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |