二号公寓北侧商用门面房电路扩容电缆铺设采购需求
1、 项目需求
根据二号公寓北侧商用门面房使用需求，将该区域分为KFC及世纪华联超市，经营商户测算提出的用电需求，原公寓楼层配电荷载设计无法满足其经营用电需求。现场勘察后根据实际情况，制定以下电路扩容改造方案。
2、 铺设安装要求
1. 电缆铺设：由公寓庭院内高压配电房低压侧接出扩容电缆（YJV95mm²*4+50mm²*1）经室内桥架铺设至1层北侧配电间。接入配电间后经定制配电柜分线经桥架接入门面房指定位置。世纪华联超市用电电缆（YJV16mm²*3+10mm²*2）校方已经另行铺设，待整合扩容电缆铺设到位，进行安装供电。
2. 定制配电箱：配电柜内安装315A-4P漏保总开分为2路4P-250A+100A漏保分开关加装避雷器及分开关单独计量互感器电表及接地桩。
3. 线缆及增设桥架铺设：所有线缆经桥架铺设，铺设过程中转弯位置必须使用滑块滑轮，防止线缆磨损割伤绝缘层，不允许拆除切割吊筋铺设。所有开孔位置过线过桥架的开孔位置，铺设后恢复盖板及孔洞封堵（绝缘阻燃油泥封堵）。
3、 主要部件品牌要求
定制配电柜内塑壳开关：正泰、西门子、ABB。（三选一）
线缆：江南线缆、远东电缆、上上电缆或同档次国标电缆。
辅材：国标辅材。
抽屉开关扩容：必须为与原开关同框架西门子3VT系列315A开关。
四、项目预算：8.8万元
五、供应商资质及质保要求
1. [bookmark: _GoBack]提供有效的营业执照复印件（加盖公章），经营范围含电线电缆销售、电气设备销售、电力工程施工相关内容。
2. 近 3 年内无重大质量事故、安全事故记录（提供承诺函）。
3. 验收合格后质保期12个月（提供承诺函）。
六、工程量清单
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	工程量
	综合单价
	合价
	备注

	1
	电缆线及铺设
	YJV95mm²*4+50mm²*1
	米
	170
	
	
	需考虑接线冗余

	2
	配电箱定制
	1500*700*400mm外壳定制
	个
	1
	
	
	315A-4P漏保总开分为2路4P-250A+100A漏保分开关加装避雷器及分开关单独计量互感器电表及接地桩

	3
	脚手架租赁
	
	项
	1
	
	
	

	4
	线缆头制作安装及封堵
	
	项
	1
	
	
	含辅材、低压侧柜内安装、封堵等

	5
	防火桥架
	200*100*1.2mm
	米
	5
	
	
	含墙面开孔安装

	6
	抽屉开关扩容
	原高压配电房抽屉开关扩容至315A
	台
	1
	
	
	西门子3VT-315A

	合计
	






