4B公寓女生通道门禁系统采购需求

1、 采购标的需实现的功能或者目标
为解决4B学生公寓楼男女生宿舍安全出入及学校统一规范管理等问题，学校拟利用原校园卡系统的软硬件基础环境，增加4B学生公寓楼相应场景的硬件设备，通过智能科学的管理方式，提升楼栋管理员管理质量，为学生在校的学习、生活提供更好的服务。

2、 采购标的清单
	序号
	设备名称
	数量
	备注

	1
	人脸设备
	4台
	2组单通道，单进单出

	2
	室内摆闸单机芯
	4台
	

	3
	网络抓拍摄像机
	4台
	

	4
	管理前置机
	1台
	

	5
	辅材：含开关电源、电源线、网线、管材等
	1批
	

	6
	施工：配套设备安装、调试、拆除、搬运、垃圾清理等
	1项
	



3、 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求
（此项是指核心技术参数或要求，须标注为★号指标，供应商在投标时，★号指标必须响应。须列出参数满足何种情况属于正偏离。）
★1.本项目将利用学校已有软硬件环境为基础，沿用现有一卡通、门禁通道、身份核验、宿管等系统的管理操作模式，通过原有系统平台的简单配置，实现设备快速、安全、稳定、高效的接入，不用新建系统平台或新建数据库（中间库），达到统一配置管理、统一访问授权、统一运维监控、统一数据分析。（中标后需提供学校现有系统平台厂家出具的接入证明材料）
★2.本项目通道识别方式：实现学校现有实体校园卡、学校现有APP虚拟校园卡、学校现有人脸特征码（需上传人脸并启用人脸功能）的识别鉴权。（中标后需提供学校现有系统平台厂家出具的接入证明材料）
★3.无缝接入到学校物联管理系统平台，通过原系统平台的简单配置，达到统一配置管理、统一访问授权、统一运维监控、统一数据分析。（中标后需提供学校现有系统平台厂家出具的接入证明材料）

各设备详细参数如下：
（1） 人脸设备
1.CPU：不低于1.8G双核+1.5G A53四核+GPU；
2.内存：不低于2G DDR4标准；
3.FLASH：不低于8G EMMC标准；
4.操作系统：不低于安卓7.1；
5.显示方式：≥8英寸宽温IPS屏显示；
6.键盘类型：电容式触摸按键；
7.通讯接口：TCP/IP、WIF、RS-485、韦根、RS232，支持WIFI及BLE蓝牙；
8.升级方式：TCP/IP，串口，U盘；
9.扫码头：分辨率≥640*480，最小解析度7mil；
10.扫码头识读距离QR:1-10CM；
11.读卡距离：≤5CM；
12.支持PSAM卡加密：标置1个PSAM卡槽；
13.支持RGB、IR双摄设计,摄像头像素≥200万像素,采用无补光灯设计；
14.支持环境照度0.1lux时正常进行人脸识别；
▲15.支持双目深度活体检测,有效防御照片、电子屏、视频等非活体攻击；（提供相关证明材料）
16.本地人脸库数量≥10万； 
17.人脸识别距离需支持0.5m-2.0m；
▲18.识别通过率：选定误识别率≤0.3%时为测试阈值，识别通过率应≥98%；（提供相关证明材料）
▲19.要求支持遮挡功能，设备戴口罩识别的错误接受率FAR小于5%情况下，错误拒绝率FRR应小于2%，在戴墨镜、戴帽子、蓄须等遮挡情况下依然保持精准识别；（提供相关证明材料）
20.防护等级：不低于IK07； 
21.身份认证后，支持真人语音提示；
▲22.采用无补光灯设计；（提供相关证明材料）
23.人脸识别功能需要支持光线亮度不足情况下（环境照度≤0.1lux），能正常识别；
24.要求人脸识别核验响应速度≤300ms； 
25.要求支持设备强拆、强制开门、非活体攻击等异常报警； 
26.可支持在室内或半室外的环境下使用，防护等级≥IP66； 
27.支持干节点信号输出，即可作为读卡器，也可作为一体机使用；
▲28.所投产品取得中国节能产品认证证书，投标文件中提供证书的扫描件或影印件；（提供相关证明材料）

（2） 室内摆闸单机芯
1. 智能通道摆闸功能详细要求：
（1）采用不少12对红外装置实现防尾随、方向判别、防夹伤、报警功能；自带电池，断电收回摆臂。
（2）语音报警提示功能，人员通过通道后有真人语音提示，且音量大小可调节。
（3）通讯协议检验：通道机采用TCP/IP协议进行通讯，当闸机与管理软件断开通讯后，闸机可以脱机使用进行进出验证，继续存储记录，在通讯恢复后上传记录到管理软件。
（4）联网、断网提示功能：闸机与管理软件之间通讯断开或恢复通讯，闸机有语音提示功能。
（5）非法人员进出报警：外来人员或无权限的人员（例如其它宿舍楼的人员）通过通道时，通道发出声光报警，监控系统抓拍非法通过人员的影像资料，以便防止外来非法人员的进入。
▲（6）防尾随功能：系统具有防止尾随功能，能够在人流量较大的情况下准确识别每一个未带卡学生，尾随距离不大于2cm。（提供相关证明材料）
（7）双向进出，自动识别方向：每路通道均可入可出，提高设备使用率，学生通过时，系统会自动识别进出方向，为管理者提供更准确的数据。
（8）防潜回功能：同一张授权卡和人脸同一方向进行二次刷卡和脸时，摆臂不开启，并有语音提示；如果学生进入后把卡通过各种方式（例如从窗口扔出来）交给别人，别人在使用这张卡同方向再次进入通道的时候，系统会自动报警。
（9）消防系统联动功能：系统能与消防系统联动，当消防给出火警信号时，通道闸机可自动打开。
（10）防反冲功能：某一方向的通行过程结束之前，行人从相反方向进入通道将被视为反向闯入，摆臂关闭，系统会自动报警。
（11）设备自检功能：通道机支持对控制板、电机、红外等设备自检功能，并有相应的动作或指示；自检功能支持在管理软件进行手工操作，自检结果支持在软件中进行查看。
（12）断电开启功能：断电时系统会自动打开摆臂成敞开状态，方便疏散人群，符合消防要求。
▲（13）误闯报警功能：通道摆臂处于关闭状态时，检测到有人或物体进入通道时会有语音播报及灯光提示并能够产生报警记录。（提供相关证明材料）
（14）状态查看功能：可通过查看本地拨码盘信息、消防接口状态、设备启动时间、红外被遮挡次数、读头次数、设备温度、进方向次数、出方向次数等功能。
▲（15）防夹功能：在靠近摆臂活动的区域（防夹区域）安装多对红外探测器，一旦检测到防夹区域有人或物体，摆臂自动停止动作；直到人或物体离开防夹区域后，摆臂才继续动作。（提供相关证明材料）
（16）机械防夹：摆臂在关闭过程中碰到阻碍，会瞬时反向弹开；摆臂关闭过程中的冲撞力在安全范围内。
（17）应急开启功能：通过管理软件、开关按键、开关量输入接口开启摆臂，配置紧急逃生控制装置，使系统自动打开闸翼，方便疏散人群（可远程控制）。
（18）机芯采用无刷电机，遇到阻力时会自动停止关门动作，更能保证通过人员的人身安全。
（19）通行指示功能：通道设备应对工作状态、操作与结果等给出不同显示及声音提示，如允许通行为绿色，禁止通行、警示为红色；待机状态为蓝色，报警提示应明显区别于其他指示。
（20）防水浸功能：设备底部距地面不小于200mm高度范围内无电器部件。
（21）外壳机械碰撞等级：机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应符合不低于IK05的要求，其他表面应不低于IK07的要求。
（22）保护接地功能：设备与交流电源的连接，支持工作零线和保护接地线严格分开的方式，设备应具有保护接地端子，其与可触及的导电零部件间应有导电良好的直接连接，接触电阻应不大于 0.1Ω。
（23）红外检测功能：学生刷脸后没有进出通道，该次刷脸流水不计入考勤记录。
（24）箱体尺寸：约长1400mm*宽200mm*高980mm。
（25）箱体材质：304不锈钢国标上盖不低于1.5mm,箱体不低于1.2mm。
（26）制作工艺：数控裁板、激光开孔、无缝焊接。
（27）使用环境：室内室外均可，防风防雨。
（28）电源电压：AC220±10%V,50HZ。
（29）驱动电机：直流无刷电机。
（30）每个机芯对应一个控制主板，工作更稳定可靠。
（31）限位开关具有防水功能。
（32）门板材料：不锈钢材质，内部有加固结构。
（33）使用寿命：不低于3000万次。
（34）开关时间：1.5秒（需本地、远程均可调）。
（35）通道宽度：600mm-1000mm（可定制）。
（36）报警提示：声光报警、真人语音提示。
（37）标配闸机遥控器。
2. 智能通道摆闸控制器功能详细要求：
（1）电机控制类型：支持对无刷直流电机及有刷直流电机控制。（2）闸机类型管理：支持翼门式翼闸及摆臂式摆闸的管理和控制。
（3）红外数量管理：支持3、5、6、10、12对红外传感器接入管理，并支持管理软件配置红外传感器接入对数。
▲（4）LED指示灯管理：支持对指示灯进行控制并显示蓝色、绿色、红色等状态，不同颜色代表不同状态。指示灯的亮度支持按照不同时段设置LED灯的亮度。（提供相关证明材料）
（5）支持采用流水灯方式显示允许通行的方向。
（6）翼门指示灯支持自定义颜色代表不同的模式，包括待机、允许通信、设备故障、通行报警。
（7）温湿度监测：支持接入不少于2路温湿度传感器，温湿度数据支持上报。
（8）记忆模式：控制闸机实现多人连续认证快速通行。
（9）消防联动：配合通道使用，接收到消防信号门翼常开，回复后门翼自动复位。
（10）风扇控制：支持对外置风扇进行控制，依据采集的温湿度数据，自动控制风扇的高低速运行及停止工作状态。
（11）时长配置功能：配合闸机使用，人员验证成功不通行，翼门保持打开时间可配置；人员通过后触发翼门关闭时间可配置。
（12）开关门速度调节：支持在1-20档之间通过按键或管理软件远程调节闸机开门速度。
▲（13）实时位置检测：人员在通道内通行时，支持通过移动端实时检测人员在闸机内的位置。（提供相关证明材料）
（14）急放行功能：支持外接超级电容在闸机断电时可控制处于无拦挡状态。
（15）异常事件推送：支持将电机异常状态、红外异常状态、时钟异常状态、电压异常状态推送到移动端。
（16）缓冲功能：配合通道使用时，翼门或摆臂启动与停止阶段，可自动调整运行速度。
（17）时段管控：配合通道使用可设置多个时段进行不同出入模式控制。
（18）语音播报：支持不同事件播报不同语音，语音包含请勿尾随、请勿翻越、对侧有人、请通行等，语音支持远程自动更新。
（19）音量调节：支持通过管理软件或移动端调节音量大小，支持按时段设置不同播报音量功能。
（20）远程控制：支持通过管理端软件或移动端远程控制闸机的开、关及系统重启。
（21）自检功能：支持通过管理软件进行运行状态自检，通过语音进行结果播报并上传自检结果，支持采用移动端远程进行自检，自检结果自动上传在移动端进行结果展示。
（22）通讯方式：TCP/IP。
（23）接口能力：红外传感器输入接口不少于14路、开闸信号输入接口不少于5路 、温湿度传感器接口不少于3路、韦根信号输入接口不少于4路、RS-232接口不少于2；Wifi或蓝牙模组接入接口1路、限位开关信号输入接口不少于3路、RJ45以太网接口1路。
（3） 网络抓拍摄像机功能详细要求
1.产品外观：枪式。
2.传感器类型1/2.7" Progressive Scan CMOS。
3.有效像素：200万。
4.镜头参数：2.8mm、4mm、6mm、8mm（需选择）符合。
5.IP67防尘防水设计，可靠性高。
6.采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达I3：30m，I5：50m，I8：80m。
7.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，适应不同使用环境。
8.支持ROI感兴趣区域增强编码，Smart265/264编码。
9.可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本。
10.支持不低于2项智能侦测：越界侦测，区域入侵侦测。
11.支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示
12.分辨率不低于1920×1080@25fps，在该分辨率下可输出实时图像。
（4） 管理前置机功能详细要求
1.CPU：不低于I5（12代12400）。 
2.内存：不低于8G。
3.硬盘：不低于512G固态。
4.显卡：集成显卡。
5.声卡：主板集成。
6.网卡：不低于1000M。
7.显示器：不低于23.8英寸。
8.其他：有线键盘、有线鼠标。
（5） 辅材
含开关电源、电源线、网线、管材等。
（6） 施工
[bookmark: _GoBack]配套设备安装、调试、拆除、搬运、垃圾清理等。

4、 商务要求
1.供货期：合同签订之日起25个工作日内完成供货、安装及调试。
2.交货地点：南京师范大学中北学院4B公寓(采购人指定地点)。
3.供货范围：包含通道闸机、人脸识别设备、摄像机、管理前置机及必要线缆等，满足正常使用所需。
4.安装调试：由成交供应商负责免费上门安装、调试，并现场指导使用。
5.验收标准：按照国家及行业相关标准、本采购文件技术要求组织验收，验收合格后签署验收单据。

5、 售后服务要求
1.质保期：整机(含主要部件)免费质保不少于3年，自验收合格之日起计算。
2.响应时限：提供5X8小时技术支持热线;接到故障报修后2小时内响应，6小时内到达现场，24小时内修复；无法现场修复的，应提供备机或同等性能替代设备。
3.培训服务：免费提供不少于1次的操作使用培训，确保使用人员能够熟练操作。
4.软件服务：质保期内免费提供系统及固件升级服务。
5.备品备件：质保期内免费更换易损件，质保期后长期供应备品备件。
6.定期巡检：质保期内提供每年不少于2次的免费巡检维护。
7.免费质保期满后，与服务商协商签订维保合同（合同将约定服务费、提供备件情况，出现故障后，上门维修响应时间，不另外收取人工费等内容）。

6、 资质要求
1.具有合法有效的营业执照。
2.供应商为经销（代理）商的，须提供针对本项目的售后服务证明材料。
3.未被列入【信用中国】网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
4.本项目不接受联合体报价，不得转包、分包。

7、 违约认定及赔偿要求
（1） 以下情况视为投标人违约：
1.逾期交货；
2.货物不全或与标书所列清单不符；
3.未通过验收；
4.提供伪劣产品；
5.未按合同规定提供售后服务。
（2） 违约赔偿
1.乙方不履行本合同义务或履行义务不符合约定的，甲方有权扣除履约保证金并要求乙方承担继续履行、赔偿损失或支付违约金等违约责任，履约保证金为合同总价的10%。
2.乙方未按期完成技术服务工作的，每逾期1天，应向甲方支付相当于技术服务报酬 1 %的违约金，逾期超过90日的，甲方有权单方解除合同。
3.乙方未按合同约定履行合同义务，经甲方催告仍未纠正的，甲方有权单方解除合同。由于整改纠正造成进度延期交付的视同逾期交付。
4.乙方提供的技术服务不符合本合同约定的验收标准，未通过甲方验收的，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并向甲方支付相当于技术服务报酬 5%的违约金。
5.合同因乙方原因解除的，甲方有权停止支付并要求乙方退还甲方已支付的全部款项，且乙方应向甲方支付相当于技术服务报酬 5%的违约金。

8、 最高限价及评标办法
1.本项目最高限价80000元，供应商不得超过最高限价，否则视为无效报价。报价须为含税全包价，包含设备价款、运输、安装、调试、培训及质保期内售后服务等全部费用。
2.本项目评标办法采用综合评分法，参考表如下：
	序号
	项目
	分值
	说明

	一
	投标报价
	35
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×35

	二
	投标产品对招标文件技术指标的响应情况
	30
	技术参数及要求完全满足招标文件要求，并按“采购项目需求”或招标清单中要求提供证明材料的得30分，如出现不满足的情况，按下列标准扣分：
1、标注“★”代表核心指标项，有任意一项不满足将导致投标无效；
2、标注“▲”代表重要指标项，每一项负偏离扣3分，共计30分，扣完为止；
注：以投标文件和“技术参数”中要求提供的证明材料要求作为评审依据。技术支持证明资料可以是第三方检测机构出具的产品检测报告、或技术白皮书、或厂家产品说明书、或产品截图、或制造商印制的产品彩页等（技术参数中有规定的从其规定）。若提供的不同证明资料对同一技术参数描述不一致的，或提供的技术证明材料中的技术参数描述与“技术响应表”中的填写内容不符的，均视为负偏离。

	三
	项目技术方案
	9
	根据投标人针对本项目的技术方案能否完整响应项目需求，方案是否先进、合理，对各项业务功能、原业务系统兼容逻辑关系的理解分析是否深入详细，功能要求是否准确等进行综合评议：
1、技术方案详细、合理，有针对性，对采购人需求理解充分，所用技术成熟先进，对原业务系统兼容性、可操作性强的得9分；
2、技术方案较详细、较合理，较有针对性，对采购人需求理解较充分，对原业务系统兼容性、可操作性较强的得6分；
3、技术方案基本合理，针对性一般，对需求的把握基本到位，对原业务系统兼容性、可操作性一般的得3分；
4、技术方案不能满足采购人需求或无相关内容不得分。

	四
	项目实施方案
	9
	对投标人的项目实施组织、进度计划、安装设计合理性、质量控制管理措施，安全、文明施工管理措施等综合评价：
1、实施方案详细可行，针对性强，进度控制准确，效率高，安装设计合理，质量控制、安全、文明施工管理科学合理的得9分；
2、实施方案较详细可行，针对性较强，进度控制较准确，效率较高，安装设计较合理，质量控制、安全、文明施工管理较科学合理的得6分；
3、实施方案基本可行，针对性一般，进度控制、安装设计一般，质量控制、安全、文明施工管理一般的得3分；
4、实施方案不能满足采购人需求或无相关内容不得分。

	五
	售后服务体系
	9
	根据投标人针对本项目提供的服务保障体系、技术服务力量、服务内容、服务响应情况、售后服务措施等方案是否完善进行综合评议：
1、投标人提供的服务保障体系、技术服务力量、服务内容、服务响应情况、售后服务措施等完整，可操作性强，得9分；
2、投标人提供的服务保障体系、技术服务力量、服务内容、服务响应情况、售后服务措施等较完整，可操作性一般，得6分；
3、投标人提供的服务保障体系、技术服务力量、服务内容、服务响应情况、售后服务措施等有欠缺，可操作性不强，得3分；
4、不能满足采购人需求或无相关内容不得分。

	六
	案例业绩
	4
	提供2021年6月1日以来由投标人或所投产品厂家使用过的相关产品的案例合同，每个计2分，计满4分为止。（提供合同复印件）。

	七
	免费增值服务
	4
	根据投标人针对本项目提供的免费增值服务进行打分：免费质保期每增加一年，得2分，计满4分为止。（提供承诺书，格式自拟）



